회 의 록

[하이딜라오] 한국 신규 5호점 (영등포) 시공 화상회의

# 1. 회의 기본 정보

| 회의 일시 | 2026년 4월 24일 (금) 12:12 ~ 17:19 (GMT+08) |
| --- | --- |
| 회의 방식 | 화상회의 |
| 주관 | 위중룡(魏钟龙) |
| 참석자 | 위중룡, 왕쯔한(王紫晗), 조동기, 천위량(陈玉亮, 상하이 싸이링), 후신차이(胡信才), 김창민, 임지영, SUN TENGFEI, 엔지아오제(严皎洁) |
| 회의 목적 | 영등포 신규 매장 시공 관련 배관 배치, 층고 조정, 통로 및 칸막이 설정, 시공 방안 확정 |

# 2. 주요 논의 결과 (요약)

## 2-1. 배관 배치 및 층고 계산

■ 층고 측정 및 계산

- 실측 층고: 최저 3.25m, 최고 3.38m → 계산 기준: 3.3m로 통일

- 공제 항목: 되메우기 250mm → 순 높이 3.0m

- 소방 주배관 150mm + 기타 배관 300mm + 천장 100mm 공제 → 최종 잔여 높이 2.45m

■ 층고 조정 방향

- 최저점: 2.2m (식탁 상부), 최고점: 2.6m (통로 부분 상향 가능)

- 외기 덕트 두께 약 300mm → 풍속을 7m/s에서 8m/s로 높이고 덕트를 납작하게 하여 공간 절약

## 2-2. 통로 및 칸막이 조정

- 각 통로 너비 20cm 확장 (통행 편의성 향상)

- 테이블 추가 없음 → 의자 추가 방식으로 수요 충족

- 칸막이 너비: 300mm → 150mm로 축소 검토 (공간 절약)

- 일부 수납장 제거로 통로 너비 확보

## 2-3. 시공 방안 확정

■ 배기 방식: 측면 배기 → 바닥 배기(地排風) 방식으로 최종 결정

- 시공 편의성: 측면 배기의 복잡한 공정 문제 회피, 시공이 상대적으로 단순

- 유지보수 용이: 전통 공법에 부합, 다양한 규격 배관 연결로 인한 공기 누출 문제 예방

- 공사 기간: 방식 변경으로 인한 일정 영향은 최소화될 것으로 예상, 전체 공기는 큰 변동 없음

- 목표 준공: 8월 15일 인도 완료 목표 → 시공사 합리적 일정 수립 요청

## 2-4. 도면 변경 사항

- 도면 변경 소요 기간: 약 1주일

- 전면 홀 식사 공간 재설계 필요 → 약 10일 영향 예상

- 측면 배기를 바닥 배기로 전면 변경 반영 필요

- 변경 범위: 중앙 구역 (양측 주방 및 개인실은 변경 대상 아님)

## 2-5. 마감 및 자재 관련

- 벽돌 규격: 600×1,000mm → 600×600mm로 전면 변경, 도면 수정

- 경사면 이상 부위: 습기 방지를 위해 타일 사용, 모서리 부위 각 보호대(羊角護角) 설치

- 창틀 마감: 도면상 마감 없음 → 방화판 색상에 맞는 목재 무늬 스티커로 미화

- 유리: 칸막이 위 천장은 가구 제조사 일괄 공급 / 개인실 대형 유리는 현지 실크 유리 제작 / 낙하 방지 접착 유리는 한국 현지 제작

- 방화문: 중국에서 입고, 기존 방화문 및 배관 점검구 도어에 목재 무늬 스티커 부착 (소방 기준 준수)

- 걸레받이: 캐비닛류 걸레받이 재질을 스테인리스에서 세라믹 타일로 변경

- TV 사이즈: 65인치 통일, 브랜드 삼성 또는 LG (휴가 후 최종 확인)

## 2-6. 기계·전기(M&E) 관련

- 배관 배치 순서 (상→하): 케이블 트레이(강전·약전) → 소방 → 외기·배연 → 수도관·배수관

- 소방 주배관: 직경 축소(변경)를 통해 공간 확보, 간격 단축

- 진동 방지: 배기관과 강전 등의 행거 공유 금지

- 전기 콘센트: 유럽 규격, USB + Type-C 인터페이스 포함, 총도급사 구매

- 에어컨: 실외기 반드시 실외 설치

- 소방 도면 법규 검토: 5월 8일 이전 완료 목표

- 화장실 방수 높이: 800mm로 통일 / 주방 후면 방수: 1,200mm

- 전동 롤러 셔터: 외부 전동 커튼 10번째 위치 전원 소켓 5개 추가 / 소방 강제 배연 셔터·전동 채광 커튼 3종 구분

## 2-7. 현장 방문 및 일정

- 5월 10~15일 중 관련 인력 현장 방문 예정 → 일괄 설명

- 다음 주 정례 회의 전, 위중룡 인솔 하 푸촨(富川) 점포 현장 견학 진행

- 갑공 물품(발주처 지급 자재) 주문: 4월 말 이전 완료 요청

- 방화판 및 바닥 타일: 분할 발주 가능

# 3. 안건별 논의 상세

| 시간 | 안건 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 00:24 | 개회 | 회의 시작, 참석자 확인 |
| 07:10 | 바닥 배기 문제 및 배관 연결·되메우기 방법 설명 | 바닥 배기 두께 문제 논의. 시공 단계(배관 매설·설치·수평 고르기·되메우기) 소개. 되메우기 방법: 발포 시멘트 또는 경량 블록. 덕트 삽입 연결 방식 및 지지점 간격 설명, 자재 샘플 확인 요청 |
| 15:55 | 계단 보강·배관·바닥 되메우기 협의 | 계단 보강은 건물주 담당. 되메우기 후 하중 요건 충족. 배관은 되메우기 면 위에 설치, 측면 배기 위치는 미되메우기 상태 유지 |
| 19:33 | 층고·배관·되메우기 높이 논의 및 도면 요청 | 6층~5층 천장 구간 논의. 배연관 교차로 인한 층고 부족 우려. 구조도 제공 요청 |
| 23:57 | 벽돌 규격 변경 및 시공 공법 배치 | 푸촨점 잔여 벽돌 활용. 600×1000 → 600×600 전면 교체. 경사면 이상 타일 적용, 모서리 각 보호대 설치 |
| 31:07 | 마감 처리·바닥 방수보 및 측면 배기 설명 | 창문 마감: 방화판 + 방수턱 설치. 덕트 배기 도면 별도 표시. 측면 배기 직렬 시스템 집중 설명 |
| 34:27 | 마감 스트립 규격·수량·색상 확인 | 마감 스트립: 방화판 사이 설치(현장 절단 시 파손 방지). 중국 발송. 길이(2.4m 또는 3m) 및 수량 계획서 기재 요청 |
| 35:33 | 천장 조형·벽면·자재 샘플 확인 | 한국 현장 철재 천장 조형 적용. 내호형 → 평면, 천장 마감 호형 → 직각 변경. 소방 허가 등급 충족 벽지 샘플 확인 |
| 41:03 | 8·9번 구성요소 및 조명 테이프 위치 | 조명 테이프 위치: 내부가 아닌 외부. 칸막이 중앙 위치 확인 |
| 41:40 | 테이블 크기 변경 및 방열 위치 정확도 | 테이블: 1,300mm → 1,200mm 변경. 중앙 바닥 배기 위치 오프셋 발생. 오프셋 10cm 초과 시 테이블 설치 불가. 20209 개인실 중앙 위치 조정 필요 |
| 43:48 | 전동 커튼·소방 설비 전원 예비 | 외부 전동 커튼 전원 5개 추가. 소방 강제 배연 셔터·전동 커튼 3종 구분. 폐점 롤러 셔터 철거 검토 |
| 48:16 | 11번 위치 시공 노드 및 푸촨 방문 일정 | 스테인리스 마감 노드: U형 공법(방화판·각 보호대). I자형 마감 스트립 공법 참고(푸촨 프로젝트). 다음 주 정례회 전 푸촨 현장 견학 |
| 51:02 | 창틀 스티커·유리 단열 논의 | 창틀 마감: 목재 무늬 스티커 적용. 동향 직사광선 → 커튼 있으므로 단열 처리 불필요 결정 |
| 52:51 | 방화문 목재 무늬 스티커 및 소방 기준 | 방화문 중국 발송. 기존 방화문·배관 점검구 도어에 목재 무늬 스티커 부착(소방 기준 준수). 현지 가공 불가 시 그물 스티커 대체 |
| 54:36 | 유리 공급·설치 요건 및 발주 확인 | 칸막이 유리 전량 중국 발송. 개인실 대형 유리: 현지 실크 유리 제작. 낙하 방지 유리: 한국 현지 제작. 발주 시 칸막이 포함 가구 공장 목록 대조 필수 |
| 57:55 | 타일 걸레받이 변경 및 도면 설명서 작성 | 캐비닛 걸레받이: 스테인리스 → 타일 변경. 도면 변경 설명서 작성 및 한국어 번역 공유. 카드 좌석 본체 유지, 작업 캐비닛 변경 가능 |
| 01:07 | 수직 무늬 연결·펫 구획·개인실 조형 | 수직 무늬 연결부 알루미늄 스트립 여부 확인. 펫 구획: 외기·배기 공간 및 배관 크기 검토, 노드 도면 보완. 흑백 도트 타일 벽면 조형 변경 확인 |
| 01:13 | 65인치 TV·브랜드·5월 현장 확인 | TV 65인치 통일, 삼성 또는 LG. TV 프레임 2cm 여유, 스테인리스 프레임 40cm. 5월 10~15일 현장 방문 예정 |
| 01:15 | 5층 천장·방화문·배관 현황 | 5층 천장 미철거. 에어컨·조명 스트립·도장 추가. 방화문 검사 담당자 확인. 신선 공기·배기·소방 배관 이상 없음 |
| 01:18 | 층고·배관 배치 간격 검토 | 배관 배치 순서 확인(상→하). 소방 주배관 직경 축소로 공간 확보. 행거 공유 금지(공진 방지) |
| 01:23 | 갑공 자재 발주 및 손실률 기준 | 1차 방화판·바닥 타일 발주, 4월 말 완료. 손실률 10% 기준 적용, 수량 초과 불가 |
| 01:24 | 숨겨진 문·사무실 문 걸레받이 설정 | 전체 벽면 타일 적용. 숨겨진 문: 걸레받이 불필요. 일반 출입문: 6cm 스테인리스 걸레받이 검토 |
| 01:28 | 경사로 방안 조정·방화문 이동 검토 | 방화문 이동 시 소방 당국 확인 필요. 대형 단일 경사로 방식으로 원안 진행, 설계 확정 대기 |
| 01:32 | 소방 도면 법규 검토·공기·주배관 복구 견적 | 소방 도면 한국 법규 준수 여부 확인. 8월 15일 이전 준법 인증서 취득 목표. 주배관 복구 담당자 및 견적 확인 |
| 01:40 | 화장실·주방 방수 높이·소방 도면 일정 | 화장실 방수 800mm 통일. 주방 후면 방수 1,200mm. 소방 도면 법규 검토: 5월 8일 이전 완료 |
| 01:50 | 갑공 물품 발주·자재 조달·공사 개조 준비 | 갑공 물품 4월 말 이전 발주. 방화판: 방화 스티커 부착 또는 방화 필름 2가지 처리 방식. 조동기 엔지니어링 개조 담당. 외관 효과 및 광고 사이즈 검토 |
| 02:02 | 기계·전기 공사 핵심 설명 및 프로젝트 조건 | 기계전기 담당: 천위량(陈玉亮) 설명. 신선 공기 위치·배기 방향·3D 모델 완료 보고 |
| 02:05 | 주방 급수·배수·소방·에어컨 설치 요점 | 급수: 배관 직경, 수도 계량기, 온수 순환. 배수: 그리스 트랩, 주배관 직경. 소방: 현지 법규 준수. 에어컨 실외기: 반드시 실외 설치 |
| 02:46 | HVAC·전기 설비 요건 및 배치 설명 | 지상 배기·외기·일반 배기 배관 방향·단열 기준. 에어컨 선정·패널 형태·시스템 분리. 팬 인버터 제어, 오존·자외선 정화 방식 |
| 03:17 | 전기·에어컨·약전 시공 요점 및 다음 주 계획 | 콘센트: 유럽 규격, USB+Type-C. 테이블 회로·에어컨 배전 독립. 소방 비상등, 외기 시스템, 배수. 다음 주 작업 계획 보고 |
| 04:34 | 층고·배기 방식·배치 조정 최종 결정 | 층고 3.3m 기준, 최저 높이 확정. 측면 배기 → 바닥 배기 변경 최종 결정. 통로 확장·칸막이 폭 조정 확인 |
| 05:03 | 도면 변경 기간 및 배기 방안 협의 | 도면 변경 1주일 소요. 식사 공간 재설계 10일 영향. 전체 공기는 큰 변동 없음 확인 |

# 4. 주요 결정 사항

- 배기 방식: 측면 배기(侧排風) → 바닥 배기(地排風) 방식으로 최종 확정

- 층고 계산 기준: 3.3m (최저 2.2m / 최고 2.6m)

- 통로 너비 각 20cm 확장

- 칸막이 너비: 300mm → 150mm 축소

- 벽돌 규격: 600×1,000 → 600×600 변경

- TV 사이즈: 65인치 통일 (삼성 또는 LG)

- 화장실 방수 높이: 800mm / 주방 방수 높이: 1,200mm

- 갑공 자재 발주: 4월 말 이전 완료

- 소방 도면 법규 검토: 5월 8일 이전 완료 목표

- 최종 준공 및 인도 목표일: 2026년 8월 15일

# 5. 향후 일정 및 액션 아이템

| No. | 액션 아이템 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 도면 재수정: 외기 주덕트 풍속 7→8m/s 변경, 덕트 납작 처리, 전체 측면 배기 → 바닥 배기 변경 반영, 층고 2.2~2.4m 기준 표기 | 위중룡(魏钟龙) | 1주일 이내 |
| 2 | 소방 도면 한국 법규 준수 여부 확인 및 인증서 취득 | 담당자 확인 필요 | 5월 8일 이전 |
| 3 | 갑공 물품(방화판, 바닥 타일 등) 발주 완료 | 추진 담당자 | 4월 말 |
| 4 | 다음 주 정례회 전 푸촨(富川) 점포 현장 견학 진행 | 위중룡 인솔 | 다음 주 |
| 5 | 5월 10~15일 영등포 현장 방문 및 일괄 설명 | 관련 인원 전원 | 5월 10~15일 |
| 6 | 소방 주배관 복구 담당자 및 견적 확인 | 관련 당사자 | 조속히 |
| 7 | 가구 공장과 도면 심화 작업 진행 (걸레받이 변경, 유리 목록 대조 등) | 가구 담당자 | 조속히 |
| 8 | 주요 문서 한국어 번역 후 그룹 공유, 도면 변경 설명서 작성 | 조동기 등 | 1주일 이내 |
| 9 | TV 브랜드 최종 확정 (삼성 또는 LG) | 담당자 | 휴가 후 |
| 10 | 시공사 시공 계획 재수립 (8월 15일 인도 목표) | 시공사 | 조속히 |

# 6. 비고

- 본 회의록은 AI 자동 생성 녹취록을 기반으로 작성되었습니다. 오기재 사항 발견 시 담당자에게 통보 바랍니다.

- 다음 정례 회의 일정은 별도 공지 예정

작성일: 2026년 4월 24일